DB
河北省工程建设地方标准
 P                       DB13(J)/T xxxx-xxxx
备案号：Jxxxx-xxxx
市政排水设施有限空间作业操作规程
Operating procedures for municipal drainage facilities 
in confined space

（修订征求意见稿）
20xx-xx-xx  发布           20xx-xx-xx  实施
河北省住房和城乡建设厅  发  布
河北省工程建设地方标准

市政排水设施有限空间作业操作规程

Operating procedures for municipal drainage facilities in confined space
DB13(J)/T xxxx-xxxx
	主编单位：
	

	批准部门：
	

	施行日期：
	


前    言
为进一步加强和规范有限空间安全作业，遏制事故发生，保障人民群众生命财产安全。按照有关工作安排，由xxxxx会同有关单位对原《市政排水设施有限空间作业操作规程》DB13(J)/T 8410-2021进行了修订。 

本规程共分7章和5个附录，主要内容包括：1. 总则；2. 术语；3. 基本规定；4. 作业准备；5. 作业保障；6. 安全作业；7. 应急救援及附录。
此次修订的主要技术内容：

1.修改完善了总则、术语、基本规定、作业保障、安全作业、应急救援、附录A等相关章节安全作业技术内容；
2.附录中增加了气体检测记录表、有限空间作业完工验收表、有限空间作业进入确认表，删除了有限空间作业票等内容。
规程执行过程中，如有意见或建议，请寄送至xxxx（邮编：050000；地址：石家庄市建设南大街35号），以供今后修订时参考。

本标准主编单位、参编单位主要起草人和主要审查人名单：

	主编单位：
	

	参编单位：
	

	
	

	主要起草人：
	

	
	

	审查人员：
	


目    次

11  总则


22  术语


43  基本规定


64  作业准备


64.1  安全风险辨识


74.2  作业方案制定及审批


74.3  作业审批


74.4  岗前培训


84.5  安全交底


95  作业保障


95.1  隔离与保护


95.2  截流降水


105.3  通风换气


115.4  气体检测


135.5  电气设备、照明与通讯


145.6  机械设备


145.7  防护设备与用品


145.8  警示标识


156  安全作业


156.1  无人作业


166.2  人工作业与监护


177  应急救援


208  附录


20附录A  排水设施有限空间作业审批表


21附录B  气体检测记录表


22附录C  有限空间作业进入确认表


23附录D  有限空间作业完工验收表


附录E  排水设施有限空间常用安全作业设备及应急救援物资表


24

29本规程用词说明


30引用标准名录





Contents
1  General Provisions
1

2  Terms
2

3  Basic Regulations
4

4  Preparation Operation
6
4.1  Safety Hazard Identification
6
4.2  Development and Approval of Operation Plan
7
4.3  Operation Approval
7
4.4  Pre-Job Training
7

4.5  Safety Technical Disclosure
8
5  Operation Safeguards
9
5.1  Isolation and Protection
9
5.2  Flow Interception and Dewatering
9
5.3  Ventilation and Air Exchange
10
5.4  Gas Detection
11
5.5 Electrical Equipment,Lighting and Communication Equipment
13
5.6  Machinery and Equipments
14
5.7  Protective Equipments and Supplies
14
5.8  Warning Signs
14
6  Operation Safety
15
6.1  Unmanned Operation
15
6.2  Manual Operation and Supervision
16
7  Emergency Rescue
17
8  Appendix
20
Appendix A Approval Form of Confined Space Operation for Water Drainage Facilities
20
Appendix B Gas detection record sheet
21
Appendix C Confined Space Confirmation Form
22
Appendix D Confined Space Operation Completion Acceptance Form
23
Appendix E List of Common Safety Operation Equipment and Emergency Rescue Materials for Confined Space of Drainage Facilities
24
Explanation of Wording in This Specification
29
List of Quoted Standards
30



1  总    则
1.0.1  为规范市政排水设施有限空间作业，预防和减少事故发生，保障设施运行维护作业安全，制定本规程。
1.0.2  本规程适用于河北省城镇既有市政排水设施有限空间内进行的作业。
1.0.3  市政排水设施有限空间作业操作除符合本规程的规定外，还应符合国家及河北省现行有关标准的规定。
2  术    语
2.0.1  市政排水设施  municipal drainage facilities
市政排水设施包括：雨水管道、污水管道、合流管道、排水河道、具有排水功能的沟渠、泵站、污水处理厂、污泥处理处置设施、污水再生利用设施、调蓄和排放设施等及其相关附属设施。

2.0.2  有限空间  confined space

封闭或者部分封闭，人员可以进入作业,易造成有毒有害、易燃易爆物质积聚或者氧含量不足的空间。

2.0.3  有限空间作业  working in confined space
人员头部或全身进入有限空间内实施的作业活动。
2.0.4  有限空间发包单位 contract awarding unit of confined space
    发包有限空间作业的单位。
2.0.5  作业单位  operation unit of confined space
进入有限空间实施作业的单位。

2.0.6  作业负责人  working supervisor
在作业现场负责组织实施有限空间作业的人员。
2.0.7  监护人员  attendant

在有限空间外对有限空间作业进行监护的人员。
2.0.8  作业人员  operator
进入有限空间实施作业的人员。

2.0.9  个体检测 individual detection
作业时，作业者通过随身携带的气体检测报警仪，对作业面进行的实时气体监测。

个体检测结果作为作业者是否终止作业或撤离的依据。

2.0.10  监护检测 monitoring detection

作业时，监护人员在有限空间外通过泵吸式气体检测报警仪或设置在有限空间内的远程在线监测设备，对有限空间进行实时气体监测。

监护检测结果作为监护人员实施有效监护的依据。
2.0.11  进入式救援 confined Space Rescue

进入式救援是指救援人员在保证自身安全前提下，进入有限空间内部对被困人员实施救助的一种救援方式。
2.0.12  非进入式救援 non-Entry Confined Space Rescue

非进入式救援是指救援人员在有限空间外，借助相关设备与器材，安全快速地将有限空间内受困人员移出有限空间的一种救援方式。

3  基本规定
3.0.1  有限空间作业单位作业前应编制作业方案。有限空间发包单位应为作业单位提供有限空间构造、作业周边环境、水文地质等基础资料。资料不足时，作业单位应在作业方案内明确应对措施。
3.0.2  有限空间发包单位须对作业单位编制的作业方案、作业审批表进行审批，批准后作业单位方可实施作业。
3.0.3  有限空间作业应严格遵守“先通风、再检测、后进入”的原则。

3.0.4  有限空间作业单位应配备作业安全防护和应急救援设备设施，产品质量符合相应的国家标准或行业标准。

3.0.5  作业人应根据不同作业环境，按照GB 39800.1的规定穿戴个体防护装备。

3.0.6  作业现场严禁吸烟、严禁违规动火。

3.0.7  作业过程中应对作业人活动区域进行实时监护监测。
3.0.8  有限空间作业单位应明确作业负责人、监护人员、作业人员和应急救援人员。严禁在没有监护人员的情况下作业。

3.0.9  作业单位应对本单位作业审批人、作业负责人、监护人、作业人和应急救援人员等人员进行有限空间作业专题安全培训。作业单位有限空间作业专题安全培训每年至少组织1次，人员考核合格后方可从事有限空间作业相关工作。

3.0.10  发包单位应对本单位作业审批人、作业现场安全检查人员等人员，进行有限空间作业专题安全培训。

3.0.11  有限空间作业聘用监理单位时，监理单位应对有限空间作业开展监督工作，及时制止违规行为，发现隐患应当要求立即整改；情节严重的，应当要求作业单位暂停作业，并及时报告发包单位。作业单位拒不整改或者不停止作业时，监理单位应当及时报告发包单位和工程所在地城镇排水主管部门。 
3.0.12  有限空间内作业人数超过两人时，应经作业单位主要负责人批准。作业单位宜推行“机械化换人、自动化减人”策略，优先采用功能性机器人等先进技术替代人工进行有限空间作业、搜索与救援。

3.0.13  发包单位宜运用信息化和智能化等技术手段，提升安全管理水平。

3.0.14  涉及“危大工程”管理规定的有限空间作业，按相关规定执行。
4  作业准备
4.1  安全风险辨识
4.1.1  有限空间作业单位应对作业空间内外的下列安全风险因素进行辨识：

　　1 环境存在硫化氢、一氧化碳等有毒有害气体；

　　2 环境缺氧或存在窒息性气体；

　　3 环境存在易燃易爆等可燃性气体；

4 环境存在淹溺风险；

5 环境存在高处坠落风险；

6 环境存在高温高湿风险；
7 环境存在恶劣气象风险；

8 电气设备存在漏电风险；
9 其他安全风险因素。

4.1.2  有限空间作业单位应将辨识出的风险因素进行分析，将风险确定为重大、较大、一般和低四个等级，分别以红、橙、黄、蓝四种颜色标注，逐一制定风险管控措施，明确管控重点、管控部门和管控人员。

4.1.3  涉及发包作业的,发包单位应参与风险评估或提供必要的信息。
4.2  作业方案制定及审批
4.2.1  作业单位应根据安全风险辨识情况及作业内容，编制作业方案。作业单位应经作业单位作业负责人审批，涉及发包作业的，还应经发包单位作业审批人审批，发包单位聘用监理单位时，作业方案应报监理单位审核。

4.2.2  作业方案应当包括项目概况、编制依据、作业内容及方法、作业管理及作业人员配备和职责分工、存在的风险及管控措施、应急预案和防护用品保障等内容。
4.3  作业审批
4.3.1  作业前,作业单位应填写有限空间作业审批表并进行作业审批。有限空间作业应经作业负责人同意和作业审批人审批。涉及发包作业的，还应经发包单位作业审批人审批。有限空间作业审批表应归档保存。

4.3.2  有限空间作业审批表应包括有限空间名称、作业单位、作业内容、作业时间、作业相关人员、作业可能存在的危险因素、主要安全防护措施、作业负责人意见及签字项、作业审批人意见及签字项等内容。有限空间作业审批表示例见附录A。

4.4  岗前培训

4.4.1  有限空间作业前，作业负责人应对实施作业的全体人员进行岗前培训。

4.4.2  岗前培训内容包括有限空间作业流程，检测仪器、防护用品及其他相关设备的使用方法。有限空间存在的风险，紧急情况下的应急救援及警示教育等内容，并履行签字确认手续。
4.4.3  岗前培训可采取线上学习、现场实操等方式。

4.5  安全交底
4.5.1作业负责人应对实施作业的全体人员进行安全交底,告知作业内容、作业分工、作业可能存在的危险因素、作业安全要求和应急处置措施。交底后,交底人和被交底人应签字确认。安全交底记录应归档保存。

5  作业保障
5.1  隔离与保护
5.1.1  作业单位在实施有限空间作业前，应当采取有效措施，将存在有毒有害物质的空间与作业地点隔离。

5.1.2  有限空间作业点与其他系统连通时，对可能危及作业安全的阀门、管道应采取设置盲板等有效隔离措施，对可能危及作业安全的孔、洞等应严密封堵。

5.1.3  临近有限空间作业点的非连通空间和设施，对作业点作业构成安全风险时，应采取可靠保护措施。
5.1.4  当有限空间内存在固有用电设备时，应采取关闭电源、移除设备等安全隔离措施，并上锁挂牌或设专人看管。

5.1.5  有限空间内盛装或残留的物料对作业存在危害时应在作业前对物料进行清洗、清空或置换等措施。
5.2  截流降水
5.2.1  有限空间作业前应勘查排水设施上下游和作业点周围情况，根据作业方案，实施上下游截流和作业点降水措施。

5.2.2  截流降水后作业点水深不得大于0.3m，流速不得大于0.5 m/s。
5.2.3  有限空间作业采用截流降水措施后，应安排专人实时关注截流封堵点位封堵情况，作业点位水深、水流变化情况，出现异常情况时，应立即停止作业、撤离作业人员。

5.3  通风换气
5.3.1  有限空间作业前应采取自然或机械通风措施，通风时间应不少于30min。
5.3.2  作业人员应在有限空间外上风侧开启出入口及其他与外界大气环境相连通的设施进行自然通风，开启前应佩戴相应的呼吸防护用品、防护眼镜等个体防护装备。存在爆炸危险时，开启出入口应采取防爆措施。

5.3.3  自然通风效果不能满足要求时，应采用机械通风并符合下列规定：

1  向有限空间内输送清洁空气时，不应使用纯氧或富氧空气。

2  采用机械通风时，机械通风设备与风管配合使用，全程应可靠运行。

3  有限空间只有一个出入口时，应将通风设备出风口置于作业区深处且不应触及有限空间底部进行鼓风作业。

4  有限空间有两个或两个以上出入口、通风口时，临近作业人员处进行鼓风，远离作业人员处进行排风。作业人员可设置挡板或改变吹风方向以防止出现通风死角。
5.3.4  机械通风后，应进行再次气体检测。再次气体检测结果不合格时，继续进行机械通风，并分析可能造成气体浓度不合格的原因，采取针对性措施。

5.3.5  有限空间作业过程中应持续通风。作业中断的，作业人再次进入有限空间作业前，应按规定重新通风。作业短时中断仍继续通风时，应至少保留一名监护人在现场或设置可靠远程监控措施对有限空间内气体进行监测。

5.4  气体检测
5.4.1  作业启动前应进行气体初始检测，合格后方可进行作业。

5.4.2  在排水设施有限空间外进行气体初始检测时，应选择泵吸式气体检测报警仪，检测时人员应位于上风口侧。
5.4.3  在排水设施有限空间外无法完成气体取样时，应采用防爆无人化设备进行检测。

5.4.4  有限空间内气体初始检测应从出入口开始，沿人员进入的方向进行。垂直方向由上至下、水平方向由近及远。检测点的设置应满足以下要求：

1 垂直方向检测时，检测点数量不应少于3个，其中上、下检测点距离有限空间顶部和底部均不应超过1.0m，中间检测点均匀分布，检测点之间的距离不应超过8.0m；竖向距离不足2m时，可设置上、下2个点进行检测。
2 水平方向检测时，检测点数量不应少于3个，近端点距离有限空间出入口不应小于0.5m，远端点布置在有限空间最远处，中间检测点均匀分布。水平方向距离不足2m时，可设置近、远2个检测点进行检测。

5.4.5  检测点不应设置在风机送风口处。

5.4.6  气体检测时，应在有限空间外采取安全工具或无人设备搅动泥水，使气体充分释放，保证测定数值接近作业环境内实际数据。
5.4.7  气体检测结果应如实记录，内容应包括检测位置、检测时间、气体种类和浓度等信息。检测记录经检测人员签字确认并归档保存，《气体检测记录表》示例见本标准附录B。
5.4.8  初始气体检测不合格时，应采取加强通风措施，并再次按初始气体检测要求进行气体检测，不合格不得实施作业。

5.4.9  气体检测合格后进入排水有限空间作业时，作业者应严格进行不间断个体气体检测，每15min记录一个瞬时值，发现数据异常立即撤离。

5.4.10  在有限空间内作业时，空气含氧量体积浓度应介于19.5％~23.5%之间。

5.4.11  气体检测时应测定有限空间内的空气含氧量和常见有毒有害、易燃易爆气体的浓度。有限空间内可燃气体浓度检测数值应低于表5.4.11中爆炸下限值的10％。
表5.4.11  常见有毒有害、易燃易爆气体的浓度和爆炸范围
	气体名称
	相对密度
（取空气相对密度为1）
	最高容许浓度
（mg/m3）
	时间加权平
均容许浓度（mg/m3）
	短时间接触
容许浓度（mg/m3）
	爆炸范围
（容积百分比％）
	说明

	硫化氢
	1.19
	10
	—
	—
	4．3～45．5
	—

	一氧化碳
	0.97
	—
	20
	30
	12.5～74.2
	海拔2000m以下

	氰化氢
	0.94
	1
	—
	—
	5.6～40.0
	—

	一氧化氮
	1.03
	—
	15
	—
	不燃
	—

	甲烷
	0.55
	—
	—
	—
	 5．0～15．0
	—

	苯
	2.71
	—
	6
	10
	 1.2～7.8
	—


注：最高容许浓度指工作地点、在一个工作日内、任何时间有毒化学物质均不应超过的浓度。时间加权平均容许浓度指以时间为权数规定的8h工作日、40h工作周的平均容许接触浓度。短时间接触容许浓度指在遵守时间加权平均容许浓度前提下容许短时间（15min）接触的浓度。

5.4.12  作业中断的，作业人再次进入有限空间作业前，应按规定重新进行气体检测和作业环境判断。
5.4.13  有限空间内气体环境复杂时，作业单位应委托具有相应检测能力的专业单位进行检测。

5.4.14  泵站、调蓄池、污水厂等需要日常巡检的地下有限空间内部应设置固定式气体检测仪及自动通风系统。

5.4.15  进入泵站、调蓄池、污水厂等需要日常巡检的地下有限空间的作业人员应佩戴便携式气体检测仪，同时在入口处配置监护人员，按监护人职责对有限空间内气体进行监护检测数据记录。
5.4.16  气体检测设备须由法定计量检定机构每年至少检定1次。
5.5  电气设备、照明与通讯
5.5.1  排水设施有限空间作业环境存在爆炸危险的，电气设备、通风设备、照明用具等应满足防爆要求，符合现行国家标准GB 3836.1的规定。

5.5.2  排水设施有限空间内照明灯具应满足作业面照度要求。有限空间内使用的照明灯具额定电压不应超过36V，在金属结构有限空间内作业时，照明灯具额定电压不应超过24V，在积水、结露等潮湿环境的有限空间作业时，照明灯具额定电压不应超过12V。手持行灯额定电压不应超过12V。

5.5.3  手持电动工具应进行定期检查，并有记录，绝缘电阻应符合现行国家标准《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T3787的规定。

5.5.4  作业现场宜采用专用通讯设备保障作业人员与监护人员通信畅通。 

5.6  机械设备
5.6.1  有限空间作业内，人员易触及的可动零、部件，应尽可能封闭，以避免在运转时与其接触。

5.6.2  有限空间内与作业无关的机械设备应当停止运行并有效切断电源，在电源开关处上锁并加挂警示牌。

5.6.3  机械设备上的局部照明应使用安全电压。

5.6.4  机械设备上的金属构件应有牢固可靠的PE线。

5.7  防护设备与用品
5.7.1  个体防护用品与安全防护设备主要包括便携式气体检测报警仪、呼吸防护用品、坠落防护用品、安全帽、防护服、防护手套、防护眼镜、防护鞋、安全梯、通风照明及通讯设备等。

5.7.2  呼吸防护用品的选择应符合现行国家标准《呼吸防护装备的选择、使用和维护》GB/T 18664要求。缺氧环境下使用时，还应符合现行国家标准《缺氧危险作业安全规程》GB 8958的规定。
5.7.3  安全绳、速差式自控器、绞盘绳索等防护用品的连接挂点应安全、牢固。
5.7.4  有限空间作业时，作业点应配备救援三脚架等设备及用品。

5.7.5  防护设备和用品应设专人管理， 并对防护设备和用品的齐备性 、安全性和完好性进行日常定期检查，发现问题应立即补充、修复或更换。

5.8  警示标识
5.8.1  在有限空间出入口、关键部位应设置醒目、清晰、规范的安全警示标识，载明有限空间名称、编号、危险因素及管控措施、管理责任人、联系方式、应急装备和器材、禁止事项、应急措施等信息。安全警示标识应定期进行检查，确保其完好。

5.8.2  有限空间作业前，应划定安全作业区，严禁非作业车辆及人员进入。作业区周边应设置交通安全设施，交通安全设施设置技术要求应符合国家及河北省现行有关标准的规定。

5.8.3  有限空间作业点位于道路范围内时，地面工作人员应穿戴配有反光标志的安全警示服，并正确佩戴和使用个体防护用品与安全防护设备。未按规定穿戴安全警示服及佩戴和使用个体防护用品与安全防护设备的人员，不得上岗作业。

6  安全作业
6.1  无人作业
6.1.1  有限空间作业宜采用外部控制设备或机器人作业替代人工作业。作业空间气体检测无法达到要求时，严禁人工作业。
6.1.2  有限空间勘察作业宜采用闭路电视检测设备等先进装备和技术替代人工勘查。闭路电视检测设备可与无人机、小型遥控车（船）搭载使用。

6.1.3  无人勘查设备的数据获取与处理应符合现行国家标准《信息技术地下管线数据交换技术要求》GB/T 29806的规定。

6.1.4  无人勘查设备生成的数据，应由专业人员进行审查评估，并对资料进行保存记录。

6.2  人工作业与监护


6.2.1  有限空间作业现场应明确作业负责人、监护人员、作业人员和应急救援人员，监护人员不得少于两人。
6.2.2  进入有限空间作业前，作业负责人应确认作业条件、现场安全防护措施、应急救援措施,以及作业设备、工具符合安全要求，签字同意后,作业人方可进人有限空间实施作业。有限空间作业进入确认记表应归档保存。《有限空间作业进入确认表》示例见本标准附录C。

6.2.3  有限空间内作业可采取轮流作业或间歇作业法，持续作业时间不宜超过2h。
6.2.4  作业人员必须佩戴和使用符合要求的个体检测设备、个体防护用品以及安全防护设备后方可作业。
6.2.5  作业人应正确使用安全防护设备设施，关注气体检测数据,并与监护人进行有效的信息沟通。
6.2.6 对于径向尺寸小于0.8m的空间，不宜人工作业。
6.2.7  监护人应佩戴明显标识在有限空间外全程持续监护，不应离开作业现场或进入有限空间参与作业。

6.2.8  监护人应密切关注作业人作业过程和有限空间内气体检测数据，适时与作业人进行有效联系。

6.2.9  监护人发现异常时，应立即向作业人发出撤离警报，并协助作业人撤离有限空间。

6.2.10  监护人应防止未经许可的人员进入作业区域。
6.2.11  作业时，工具、配件必须使用工具袋吊接，严禁抛扔。作业井周围1.0m范围以内不得有块石、砖头、工具等有可能造成打击伤害的物体。

6.2.12作业过程中，应根据气体检测数据变化、作业人员状态、气象条件等，对风险进行动态评估，并及时调整管控措施。

6.2.13  作业期间发生下列情况之一时，作业人员应停止作业，迅速撤离现场：

1  作业者出现身体不适；

2  个体检测设备、个体防护用品或安全防护设备失效；
3  气体检测报警仪报警；

4  作业负责人或监护人员下达撤离命令；

5  发现其他异常情况。
6.2.14  作业撤离应按以下要求进行：

1  作业完成后，作业者应将全部作业设备和工具带离有限空间；

2  清点人员及设备数量，确保有限空间内无人员和设备遗留后，关闭出入口。

3  解除作业前采取的隔离措施；

4  清理现场并填写《有限空间作业完工验收表》后撤离现场。《有限空间作业完工验收表示例》见本标准附录D。
6.2.15  作业撤离后，作业负责人宜对本次作业进行评估，记录存在的问题和改进建议。
7  应急救援
7.0.1  作业单位应根据有限空间作业特点,制定有限空间作业事故专项应急预案或现场处置方案，并符合GB/T 29639的规定。
7.0.2  有限空间作业单位应定期组织培训、演练，确保有限空间作业负责人、监护人员、作业人员以及应急救援人员掌握应急预案及应急救援器材的使用等内容。

7.0.3  在发生安全事故时，作业单位应及时启动应急预案。监护人员或监督人员应立即向作业单位项目负责人报告，作业单位项目负责人接到报告后应当于1h内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

7.0.4  当作业过程中出现异常情况，作业人员具有自主意识时，应采取自救措施。如作业人员自救逃生失败，应采取非进入式救援或进入式救援方式进行救援。

7.0.5  在进入排水设施等有限空间进行救援之前，应明确监护人员与救援人员的联络方法，在救援过程中应保持联络畅通，在救援人员撤离前，监护人员不得离开监护岗位。

7.0.6  当需要进入排水设施有限空间实施救援时，救援人员应做好自身防护，配备必要的空气呼吸器、安全绳、全身式安全带等救援器材。
7.0.8  严禁盲目施救，导致事故扩大。

7.0.9  现场受困人员被救出后应及时送往医院抢救。在等待专业救援到来时，应采取院前急救措施进行施救。
7.0.10  作业单位宜按《排水设施有限空间常用安全作业设备及应急救援物资表》（见附录E）配备设备和物资，并应妥善保管，按规定定期进行检验、维护，保证设施正常运行。

附录A  排水设施有限空间作业审批表
表A  排水设施有限空间作业审批表示例

	有限空间名称
	
	作业内容
	
	编号
	

	作业单位
	

	发包单位
	涉及发包： □是  □否                        

 有限空间作业发包单位名称：                        

	作业负责人
	
	监护人
	

	作业人
	
	其他作业人员
	

	计划实施作业时间
	年   月   日   时   分至    年   月   日   时   分

	可能存在的危险因素
	

	主要安全防护措施
	□ 1.已对有限空间作业进行风险评估 ,并制定了消除 、控制危险的措施 。 

□ 2.参加本次作业的全体人员已经过有限空间作业专题安全培训 ,并考核合格 。 

□ 3.已配备满足要求的安全防护和应急救援设备设施 。 

□ 4.已制定有限空间作业事故应急处置措施 。 

□ 5.其他 :                             。

	作业负责人意见： □同意    □不同意
签 字：                                                   年   月    日   时   分

	作业单位作业审批人审批意见:  □批准    □不批准
签 字：                     单位公章：                    年   月    日   时   分

	发包单位作业审批人审批意见(涉及发包作业的填写) :  □批准 □不批准
签 字：                     单位公章：                   年   月    日    时   分                                                                                                   

	发包单位作业现场安全检查人意见（涉及发包作业的填写）： □同意    □不同意
签 字：                                                   年   月    日   时   分


附录B  气体检测记录表

表B  气体检测记录表示例
作业单位：                                            作业负责人：

	有限空间名称
	
	作业内容
	
	编号
	

	作业地点
	

	
	检测位置
	检测时间
	检测种类
	作业环境
判定
(合格/

不合格)
	

	
	
	
	氧气
( %VOL)
	可燃性气体( %LEL)
	硫化氢
□ppm

□mg/m3
	一氧化碳□ppm

□mg/m3
	其他气体□ppm

□mg/m3
	
	检测人员（签字）

	作业前
初始气体
检测
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	作业前
再次气体
检测
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	作业中气体检测
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、作业前初始气体检测合格，则作业前再次气体检测不发生。
2、栏目不够时，可续表。
附录C  有限空间作业进入确认表

表C  有限空间作业进入确认表示例

作业单位：                                            
	有限空间名称
	
	作业内容
	
	编号
	

	作业地点
	

	实际作业开始时间
	年      月     日     时     分

	序号
	主要安全防护措施
	确认结果

(是/否/不涉及)

	1
	作业负责人对实施作业的全体人员进行了安全交底
	

	2
	作业现场已封闭 ,并设置了有限空间作业安全风险告知牌
	

	3
	作业现场已配备作业安全防护和应急救援设备设施、作业设备和工具,数量和种类符合要求,经检查安全、可靠
	

	4
	存在可能危及有限空间作业安全的物料、能量及设备设施时,已采取隔断、封堵、关闭、移除等可靠的安全隔离措施,并上锁挂牌或设专人看管
	

	5
	已在作业前对有限空间内盛装或残留的物料进行了清空、清洗或置换
	

	6
	出入口及其他与外界大气环境相连通的设施已安全开启进行自然通风
	

	7
	严格执行先通风、再检测、后作业的原则,气体检测结果(见气体检测记录)已符合安全要求
	

	8
	作业人已佩戴符合要求的个体防护装备
	

	9
	其他安全防护措施：
	

	作业负责人确认意见： □同意进入  □不同意进入

签字：               年   月  日  时  分


附录D  有限空间作业完工验收表

表D  有限空间作业完工验收表示例

	编号

(同审批表)
	

	实际作业完成时间
	年    月    日    时    分

	序号
	验收事项
	确认结果
（□是□否）

	1
	作业人已全部安全出离有限空间
	

	2
	作业设备和工具已全部带离有限空间
	

	3
	有限空间出入口已关闭
	

	4
	作业前采取隔离措施的,已解除隔离
	

	作业负责人完工验收意见：  □通过   □不通过

签字:                                        年    月    日    时    分


注：可根据需要进行增项。

附录E  排水设施有限空间常用安全作业设备及应急救援物资表

表E  排水设施有限空间常用安全作业设备及应急救援物资表示例
	序号
	物资名称
	功能介绍
	备注

	一
	气体检测设备
	
	

	1
	便携式气体检测报警仪
	检测有限空间中氧含量、可燃气体、有毒气体等含量；分单一式和复合式。
	有限空间作业主要使用复合式气体检测报警仪。

	2
	扩散式气体检测报警仪
	扩散式气体检测报警仪利用被测气体自然扩散到达检测仪的传感器进行检测，因此无法进行远距离采样，一般适合作业人员随身携带进入有限空间，在作业过程中实时检测周边气体浓度。
	

	3
	泵吸式气体检测报警仪
	泵吸式气体检测报警仪采用一体化吸气泵或者外置吸气泵，通过采气管将远距离的气体吸入检测仪中进行检测。
	作业前应在有限空间外使用泵吸式气体检测报警仪进行检测。

	二
	安全作业设备
	
	

	4
	大功率机械通风设备
	根据有限空间特点，风机须与风管相连，将新鲜空气有效送至作业点。
	常用的有排风扇、轴流风机等。移动式风机应与风管配合使用。

	5
	照明设备
	有限空间内使用的照明灯具额定电压不应超过36V，在金属结构有限空间内作业时，照明灯具额定电压不应超过24V。在积水、结露等潮湿环境的有限空间和金属容器中作业，照明灯具电压应不大于12V。
	常用的照明设备有头灯、强光手电等。爆炸危险作业环境应配备防爆型照明设备，如：手持式防爆灯。

	6
	通讯设备
	当作业现场无法通过目视、喊话等方式进行沟通时，应使用对讲机等通讯设备，便于现场作业人员之间的沟通。
	爆炸危险作业环境应配备防爆型通讯设备，如：（防爆型）对讲机

	三
	呼吸防护用品
	
	

	7
	正压式空气呼吸器
	使用者自带压缩空气源的一种正压式隔绝式呼吸防护用品。正压式空气呼吸器使用时间受气瓶气压和使用者呼吸量等因素影响，一般供气时间为40min左右。
	主要用于应急救援或在危险性较高的作业环境内短时间作业使用，但不能在水下使用。

	8
	长管呼吸器
	长管呼吸器主要分为自吸式、连续送风式和高压送风式3种。
	有限空间作业时不能使用自吸式长管呼吸器，而应选用符合《呼吸防护长管呼吸器》（GB6220）的连续送风式或高压送风式长管呼吸器。

	9
	隔绝式紧急逃生呼吸器
	在出现意外情况时，帮助作业人员自主逃生使用的隔绝式呼吸防护用品，一般供气时间为15min左右。
	

	四
	坠落防护用品
	
	

	10
	全身式安全带
	全身式安全带可在坠落者坠落时保持其正常体位，防止坠落者从安全带内滑脱，还能将冲击力平均分散到整个躯干部分，减少对坠落者的身体伤害。
	全身式安全带应在制造商规定的期限内使用，一般不超过5年，使用环境特别恶劣或者使用格外频繁的，应适当缩短全身式安全带的使用期限。

	11
	速差自控器
	速差自控器又称速差器、防坠器等，使用时安装在挂点上，通过装有可伸缩长度的绳（带）串联在系带和挂点之间，在坠落发生时因速度变化引发制动从而对坠落者进行防护。
	

	12
	安全绳
	安全绳是在安全带中连接系带与挂点的绳（带），一般与缓冲器配合使用，起到吸收冲击能量的作用。
	

	13
	三脚架救援系统（垂直方向）
	三脚架作为一种移动式挂点装置广泛用于有限空间作业（垂直方向）中，特别是三脚架与绞盘、速差自控器、安全绳、全身式安全带等配合使用，可用于有限空间作业的坠落防护和事故应急救援。
	

	14
	侧边进入系统（水平方向）
	
	

	15
	便携式吊杆系统（水平/垂直方向）
	
	

	五
	其他个体防护用品
	
	

	16
	安全帽、防护服、防护眼镜防护手套、防护鞋（靴）等
	有限空间作业时应根据具体的作业环境进行选择和佩戴
	易燃易爆环境，应配备防静电服、防静电鞋；涉水作业环境，应配备防水服、防水胶鞋；有限空间作业时可能接触酸碱等腐蚀性化学品的，应配备防酸碱防护服、防护鞋、防护手套等。

	六
	应急救援设备
	
	

	17
	气体检测报警仪
	
	

	18
	大功率机械通风设备
	
	

	19
	照明工具
	
	

	20
	通讯设备
	
	

	21
	安全帽
	
	

	22
	全身式安全带
	
	

	23
	安全绳
	
	

	24
	正压式空气呼吸器
	使用者自带压缩空气源的一种正压式隔绝式呼吸防护用品。正压式空气呼吸器使用时间受气瓶气压和使用者呼吸量等因素影响，一般供气时间为40min左右
	主要用于应急救援或在危险性较高的作业环境内短时间作业使用，但不能在水下使用。

	25
	三脚架救援系统、绞盘、速差自控器、安全绳、全身式安全带等
	三脚架与绞盘、速差自控器、安全绳、全身式安全带等配合使用，可用于有限空间作业的坠落防护和事故应急救援。
	根据有限空间作业环境进行配备。

	26
	侧边进入系统（水平方向）
	
	

	27
	便携式吊杆系统（水平/垂直方向）
	
	

	28
	安全梯
	除作为作业人员的上下工具外，也是事故状态下抢救人员上下用的器材。
	

	七
	警示设施
	
	

	29
	护栏、警戒线、锥桶、警示标志等
	主要用于隔离作业现场，警示作业人员及无关人员注意安全。
	

	30
	有限空间作业安全告知牌
	
	


注：上述七类有限空间安全作业设备及应急救援物资，每一个种类都要配备齐全。

本规程用词说明

1为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下:

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”；反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”；反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”；反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2条文中指明应按其他有关标准、规范执行时，写法为：“应按……执行”或“应符合……的规定(或要求)”。
引用标准名录

1《爆炸性环境第1部分：设备通用要求》GB3836.1
2《特低电压(ELV)限值》GB/T3805
3《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》GB/T3787

4《呼吸防护装备的选择、使用和维护》GB/T18664
5《缺氧危险作业安全规程》GB8958
6《信息技术地下管线数据交换技术要求》GB/T29806
